## Inicio
INSTALACIONES I
CALEFACCIÓN
Prof. David Bienvenido Huertas |  | Prof. Emilio Gómez Cobos

## Cargas térmicas
Vivienda | Tipología de habitación | Cargas por transmisión | [10 empty] | Cargas por ventilación |  |  |  |  | Complementos |  |  | Carta térmica total (W) | Total vivienda (W) | Total vivienda (kW)
|  | Elementos | Dimensión a (m) | Dimensión b (m) | Área bruta (m²) | Área a descontar (m²) | Área neta (m²) | Transmitancia térmica (W/m²K) | Tint (ºC) | Text (ºC) | Carga transmisión (W) | Carga total transmisión (W) | Renovaciones hora | Volumen (m³) | Tint (ºc) | Text (ºc) | Carga ventilación (W) | Orientación | Intermitencia de uso | 2 ó más fachadas al exterior
Unifamiliar | Salón | Fachada | 5 | 2.8 | 14 | 4.48 | 9.52 | 0.6 | 20 | 5 | 85.68 | 794.66 | 1.5 | 35 | 20 | 5 | 264.6 | 5% | 10% | 0% | 1218.149 | 5138.2749 | 5.1383
|  | Ventana | 3.2 | 1.4 | 4.48 |  | 4.48 | 4.9 | 20 | 5 | 329.28
|  | Cubierta | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 0.9 | 20 | 5 | 168.75
|  | Suelo | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 12.5 | 1.15 | 20 | 10 | 143.75
|  | Medianera | 2.5 | 2.8 | 7 |  | 7 | 0.8 | 20 | 8 | 67.2
| Vestíbulo | Fachada | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 20 | 5 | 23.4 | 186.75 | 1 | 10.5 | 20 | 5 | 52.92 | 5% | 10% | 0% | 275.6205
|  | Puerta ext | 0.8 | 2 | 1.6 |  | 1.6 | 2.9 | 20 | 5 | 69.6
|  | Cubierta | 1.5 | 2.5 | 3.75 |  | 3.75 | 0.9 | 20 | 5 | 50.625
|  | Suelo | 1.5 | 2.5 | 3.75 |  | 3.75 | 1.15 | 20 | 10 | 43.125
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| Dormitorio 1 | Fachada | 3 | 2.8 | 8.4 | 2.24 | 6.16 | 0.6 | 20 | 5 | 55.44 | 474.78 | 1 | 21 | 20 | 5 | 105.84 | 5% | 10% | 0% | 667.713
|  | Ventana | 1.6 | 1.4 | 2.24 |  | 2.24 | 4.9 | 20 | 5 | 164.64
|  | Cubierta | 3 | 2.5 | 7.5 |  | 7.5 | 0.9 | 20 | 5 | 101.25
|  | Suelo | 3 | 2.5 | 7.5 |  | 7.5 | 1.15 | 20 | 10 | 86.25
|  | Medianera | 2.5 | 2.8 | 7 |  | 7 | 0.8 | 20 | 8 | 67.2
| Cocinna | Fachada | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 2.24 | 1.96 | 0.6 | 20 | 5 | 17.64 | 439.8 | 2 | 16.8 | 20 | 5 | 169.344 | 5% | 10% | 0% | 700.5156
|  | Ventana | 1.6 | 1.4 | 2.24 |  | 2.24 | 4.9 | 20 | 5 | 164.64
|  | Cubierta | 4 | 1.5 | 6 |  | 6 | 0.9 | 20 | 5 | 81
|  | Suelo | 4 | 1.5 | 6 |  | 6 | 1.15 | 20 | 10 | 69
|  | Medianera | 4 | 2.8 | 11.2 |  | 11.2 | 0.8 | 20 | 8 | 107.52
| Baño | Fachada | 1.5 | 2.8 | 4.2 | 2.24 | 1.96 | 0.6 | 20 | 5 | 17.64 | 294.78 | 1 | 12.6 | 20 | 5 | 63.504 | 5% | 10% | 0% | 412.0266
|  | Ventana | 1.6 | 1.4 | 2.24 |  | 2.24 | 4.9 | 20 | 5 | 164.64
|  | Cubierta | 3 | 1.5 | 4.5 |  | 4.5 | 0.9 | 20 | 5 | 60.75
|  | Suelo | 3 | 1.5 | 4.5 |  | 4.5 | 1.15 | 20 | 10 | 51.75
| Dormitorio 2 | Fachada | 3 | 2.8 | 8.4 | 2.24 | 6.16 | 0.6 | 20 | 5 | 55.44 | 445.08 | 1 | 25.2 | 20 | 5 | 127.008 | 5% | 10% | 0% | 657.9012
|  | Ventana | 1.6 | 1.4 | 2.24 |  | 2.24 | 4.9 | 20 | 5 | 164.64
|  | Cubierta | 3 | 3 | 9 |  | 9 | 0.9 | 20 | 5 | 121.5
|  | Suelo | 3 | 3 | 9 |  | 9 | 1.15 | 20 | 10 | 103.5
| Dormitorio 3 | Fachada | 3.5 | 2.8 | 9.8 | 2.24 | 7.56 | 0.6 | 20 | 5 | 68.04 | 575.82 | 1 | 29.4 | 20 | 5 | 148.176 | 5% | 10% | 0% | 832.5954
|  | Ventana | 1.6 | 1.4 | 2.24 |  | 2.24 | 4.9 | 20 | 5 | 164.64
|  | Cubierta | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 10.5 | 0.9 | 20 | 5 | 141.75
|  | Suelo | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 10.5 | 1.15 | 20 | 10 | 120.75
|  | Medianera | 3 | 2.8 | 8.4 |  | 8.4 | 0.8 | 20 | 8 | 80.64
| Pasillo | Cubierta | 8 | 1 | 8 |  | 8 | 0.9 | 20 | 5 | 108 | 226.88 | 1 | 22.4 | 20 | 5 | 112.896 | 0% | 10% | 0% | 373.7536
|  | Suelo | 8 | 1 | 8 |  | 8 | 1.15 | 20 | 10 | 92
|  | Medianera | 1 | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 0.8 | 20 | 8 | 26.88

## Emisores (radiadores)
Tipología | Tipología de habitaciones | Carga térmica (W) | Modelo de radiador | Tª ida (ºC) | Tª retorno (ºC) | Tª interior (ºC) | ∆T (ºC) | Emisión térmica ∆T=30ºC (W) | Exponente n | Emisión térmica (W) | Nº elementos | Nº radiadores | Emisión térmica definitiva (W)
Unifamiliar | Salón | 1218.149 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 18 | 2 | 1259.82
| Vestíbulo | 275.6205 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 4 | 1 | 279.96
| Dormitorio 1 | 667.713 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 10 | 1 | 699.9
| Cocina | 700.5156 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 11 | 1 | 769.89
| Baño | 412.0266 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 6 | 1 | 419.94
| Dormitorio 2 | 657.9012 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 10 | 1 | 699.9
| Dormitorio 3 | 832.5954 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 12 | 1 | 839.88
| Pasillo | 373.7536 | EUROPA 700 C | 60 | 40 | 20 | 30 | 69.99 | 1.316 | 69.99 | 6 | 1 | 419.94
| Total | 5138.2749 | [10 empty] | 5389.23

## Tuberías
Tramo | Potencia (W) | Caudal (l/h) | Longitud (m) | Caudal de cálculo (l/s) | Caudal de cálculo (l/h) | Caudal de cálculo (m³/s) | Diámetro teórico para elección tubería (mm) | Tipo de tubería | Diámetro nominal (pulgadas o mm) | Diámetro interior (mm) | Rugosidad absoluta "ε" (mm) | Velocidad (m/s) | Número de Reynolds "Re" | Rugosidad relativa "ε/Di" (mm) | Factor de fricción "f" | Accesorios Leq (m) | Leq.total (m) | Accesorios "∑Ki " | ∆H (mca) | Cota inicial "Zi" | Cota final "Zj" | Presión disponible inicial "Hi" (mca) | Presión disponible final "Hj" (mca) | Aislamiento (mm)
A-B | 5389.23 | 232.2944 | 4 | 0.064526 | 232.2944 | 6.4526e-05 | 6.4093 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 1.1108 | 9553.1787 | 0.0034884 | 0.036652 | 0.8 | 4.8 | 0 | 1.2871 | 0 | 0 | 15 | 13.7129 | 25
B-C | 629.91 | 27.1513 | 3 | 0.007542 | 27.1513 | 7.542e-06 | 2.1912 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.12984 | 1116.6053 | 0.0034884 | 0.065989 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0.023744 | 0 | 0 | 13.71 | 13.6863 | 25
B-D | 629.91 | 27.1513 | 2 | 0.007542 | 27.1513 | 7.542e-06 | 2.1912 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.12984 | 1116.6053 | 0.0034884 | 0.065989 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.015829 | 0 | 0 | 13.71 | 13.6942 | 25
B-E | 279.96 | 12.0672 | 1 | 0.003352 | 12.0672 | 3.352e-06 | 1.4608 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.057706 | 496.269 | 0.0034884 | 0.091982 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.0021792 | 0 | 0 | 13.71 | 13.7078 | 25
B-F | 699.9 | 30.1681 | 2 | 0.00838 | 30.1681 | 8.38e-06 | 2.3097 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.14426 | 1240.6726 | 0.0034884 | 0.063512 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.018809 | 0 | 0 | 13.71 | 13.6912 | 25
B-G | 769.89 | 33.1849 | 2 | 0.009218 | 33.1849 | 9.218e-06 | 2.4225 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.15869 | 1364.7398 | 0.0034884 | 0.061406 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.022004 | 0 | 0 | 13.71 | 13.688 | 25
B-H | 699.9 | 30.1681 | 1 | 0.00838 | 30.1681 | 8.38e-06 | 2.3097 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.14426 | 1240.6726 | 0.0034884 | 0.063512 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.0094044 | 0 | 0 | 13.71 | 13.7006 | 25
B-I | 839.88 | 36.2017 | 2 | 0.010056 | 36.2017 | 1.0056e-05 | 2.5302 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.17312 | 1488.8071 | 0.0034884 | 0.059588 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.025411 | 0 | 0 | 13.71 | 13.6846 | 25
B-J | 419.94 | 18.1009 | 2 | 0.005028 | 18.1009 | 5.028e-06 | 1.7891 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.086559 | 744.4035 | 0.0034884 | 0.077235 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.0082342 | 0 | 0 | 13.71 | 13.7018 | 25
B-K | 419.94 | 18.1009 | 1.5 | 0.005028 | 18.1009 | 5.028e-06 | 1.7891 | PE-X Serie 3,2 | 12 | 8.6 | 0.03 | 0.086559 | 744.4035 | 0.0034884 | 0.077235 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0.0061757 | 0 | 0 | 13.71 | 13.7038 | 25